## Slide 2
Gestão de infraestrutura de datacenter

## Slide 3
Introdução a datacenter

## Slide 4
Definição de datacenter
Locais que armazenam dispositivos de alta tecnologia.
Processamento e armazenamento de dados em grande escala para diversos grupos.
1964 - IBM System 360 - conceito moderno de datacenter.
IBM System 360.

## Slide 5
Categorias de datacenter
Datacenter empresarial (Enterprise Datacenter - EDC)
Fisicamente instalado nas dependências da empresa proprietária.
Principal tipo de datacenter existente no mercado.
Enterprise Datacenter.

## Slide 6
Categorias de datacenter
Datacenter de internet (Internet Datacenter - IDC)
Provê serviços de conexão, armazenamento, processamento ou hospedagem a outras empresas por meio de grande estrutura de TI.
Co-location Datacenter
Instalação de equipamentos na infraestrutura do IDC, obtendo todos os serviços de energização, refrigeração e conexão por meio do IDC.
Edge Datacenter
Datacenter de Borda, Internet Exchange (IX) ou Ponto de Troca de Tráfego (PTT).
Posições estratégicas para acelerar o acesso aos principais serviços demandados pelos usuários (Netflix, Youtube, Facebook, Instagram etc.).
Hyperscale Datacenter
Possuem capacidade gigantesca de armazenamento, processamento, bem como muita demanda de conexão.
Google, Amazon, etc.

## Slide 7
Serviços externos ao datacenter
Atenção!
Para que o datacenter opere corretamente, ele necessita de uma série de serviços externos. Dentre os serviços necessários à manutenção da operação do datacenter, podemos destacar os que estão associados às instalações, à energia, à refrigeração e ao gerenciamento.

## Slide 8
Serviços externos ao datacenter
Serviços ofertados e demandados pelo datacenter
Serviços associados ao datacenter.

## Slide 9
Serviços externos ao datacenter
Instalações
Arquitetura de rede
Instalações elétricas
Sistemas mecânicos
Redundância de sistemas elétricos, mecânicos e de telecomunicações
Sistema de combate a incêndio
Segurança de instalações
Norma ANSI/EIA/TIA-942 (TIA-942): apresenta os requisitos de construção de um datacenter.

## Slide 10
Serviços externos ao datacenter
Instalações
Distribution Area (MDA)
Horizontal Distribution Area (HDA)
Zone Distribution Area (ZDA)
Equipment Distribution Area (EDA)
Entrance Room (ER)

## Slide 11
Serviços externos ao datacenter
Instalações
Topologia típica de um datacenter.

## Slide 12
Serviços externos ao datacenter
Energia
Para suprir a demanda energética desses espaços, os administradores de datacenter têm buscado alternativas limpas, por meio de fontes de energias renováveis, como a eólica, solar ou das marés.

## Slide 13
Serviços externos ao datacenter
Consumo energético do datacenter
potência versus energia
consumo mensal do servidor:
Digite a equação aqui.
custo da energia consumida:

## Slide 14
Serviços externos ao datacenter
Consumo energético do datacenter
Comentário
Uma vez entendido como é realizada a contabilidade do consumo de um equipamento, basta realizarmos o somatório dos consumos de todos os equipamentos que compõem o datacenter para chegarmos ao valor de consumo total de energia e ao respectivo custo de operação dele.

## Slide 15
Serviços externos ao datacenter
Eficiência energética do datacenter
O PUE (Power Utilization Effectiveness) mede a eficiência energética de um datacenter, relacionando toda energia elétrica consumida por ele com aquela consumida diretamente pelos ativos de TI.
O ideal seria que um datacenter possuísse PUE igual a 1 (um), entretanto, os datacenters mais eficientes trabalham com PUE de cerca de 1,1.

## Slide 16
Serviços externos ao datacenter
Climatização
Principais parâmetros ligados ao sistema de climatização:
Temperatura
Temperatura de Bulbo Seco (TBS)
Termômetro de Bulbo Úmido (TBU)
Umidade
Umidade relativa do ar
Ponto de orvalho
Calor sensível (c)
Calor latente (L)

## Slide 17
Serviços externos ao datacenter
Climatização
O dimensionamento dos equipamentos de refrigeração é realizado por meio da unidade BTU/h, que tecnicamente representa a potência necessária para reduzir a temperatura de meio litro de água (500ml) em 0,56°C no período de uma hora.
A conversão de W (Watt) para BTU/h é realizada pelo fator de multiplicação 0,293 apresentado na fórmula:

## Slide 18
Serviços externos ao datacenter
Gerenciamento
Sistema de gerenciamento do datacenter.

## Slide 19
Serviços externos ao datacenter
Gerenciamento
Ferramenta de gerenciamento de rede Zabbix, baseada em SNMP, que pode ser baixada no portal Zabbix.
Ferramenta de gerenciamento de rede Zabbix.

## Slide 20
Serviços externos ao datacenter
Gerenciamento de configuração
Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração (CMDB).

## Slide 21
Componentes de TI do datacenter - Introdução
Modelo OSI de camadas.

## Slide 22
Rack
Crucial no datacenter, pois abriga equipamentos de processamento de dados.
Desempenha um papel fundamental na determinação do consumo de energia, necessidades de refrigeração e espaço necessário no datacenter.
A altura dos elementos do rack é medida em Unidades U (RU) para fins de classificação.
Um Rack Unit é uma medida padrão para dispositivos de TI, que possuem 19 polegadas (482,60mm) de largura e a altura unitária de 1U (4,445cm).
Rack 42U (Padrão 19 polegadas).

## Slide 23
Switch
Os switches são elementos-chave de conectividade em um datacenter.
Sua função principal é conectar outros dispositivos de TI em uma rede local (LAN - Local Area Network).
Eles se destacam pela alta densidade de portas que oferecem.
Switch Cisco 2960.

## Slide 24
Switch
Camada 2 do modelo OSI, ou seja, camada de enlace de dados:
Switch elemento da camada de Enlace de Dados.

## Slide 25
Switch
Store-and-Forward
Neste método, os switches armazenam todo o quadro em processamento em um buffer de memória interna antes de encaminhá-lo à porta de saída.
Classificação
Quanto ao método:
Quanto à forma de gerenciamento:
Cut-Through
Este método é bem mais rápido que o Store-and-Forward, pois nele os switches realizam somente a leitura dos endereços MAC (Media Access Control) de destino e dão início ao encaminhamento deles.
Switches não gerenciáveis
Esses dispositivos não podem ser gerenciados remotamente, pois não possuem endereços de rede (IP).
Switches gerenciáveis
Esses dispositivos possuem endereço IP e podem ser acessados remotamente.

## Slide 26
Roteador
Responsável por encaminhar pacotes entre redes locais distintas.
Essencial para acessar recursos ou dispositivos fora da rede local do usuário.
Roteador Cisco 2911 (Frente e verso).

## Slide 27
Roteador
Roteador elemento da camada de rede.
Camada 3 do modelo OSI.

## Slide 28
Firewall
São dispositivos de rede, na forma de software ou hardware.
Sua finalidade é controlar o tráfego de rede de acordo com a política de segurança de uma instituição.
São capazes de atuar em diversas camadas do modelo OSI.
Firewall elemento multicamada.
Notes: s

## Slide 29
Firewall
Regra de segurança de acesso SSH.
Imagine que um administrador de rede precise proteger contra acessos indevidos a console de administração dos roteadores e switches que compõem o datacenter.
Para isso, ele deve aplicar regras de proteção de acesso a essas interfaces de administração nos equipamentos firewall estrategicamente posicionados.

## Slide 30
Storage
Dispositivo de TI projetado para armazenar dados concentrando vários discos em um único chassi, ampliando a capacidade de armazenamento.
Devem proporcionar acesso rápido e eficiente aos dados.
Exemplo de storage da Dell, que contém vários discos de armazenamento em sua estrutura para atender a essas necessidades:
Storage Dell MD 1200.

## Slide 31
Storage
Relação storage servidor.
São normalmente ligados a um ou mais servidores, que realizam acessos aos dados armazenados neles.

## Slide 32
Storage
A expansão da capacidade de armazenamento de um storage se dá pela inserção de gabinetes de armazenamento mais simples, sem a necessidade de novas controladoras.

## Slide 33
Storage
Tipos de Storage
Gerenciado
Virtualizado
DAS (Direct Attached Storage)
Virtualização em camadas

## Slide 34
Storage
Tipos de Storage
DAS (Direct Attached Storage)
No Direct Attached Storage não existe nenhuma inteligência relacionada à gestão dos Hard Drives.
Essa gestão é realizada unicamente pela placa instalada no servidor, uma controladora RAID, responsável por distribuir os dados nos HDs, que cuidam da redundância e do monitoramento do arranjo.
O DAS é recomendado para aplicações específicas, como banco de dados, ou virtualização em apenas um servidor, o que limita sua operação a ambientes pequenos, que demandem alta performance sem redundância.

## Slide 35
Storage
Tipos de Storage
Gerenciado
Relação storage servidor.

## Slide 36
Storage
Tipos de Storage
Virtualizado
Discos rígidos são compartilhados entre serviços, eliminando a alocação fixa para servidores específicos.
A implementação comum de RAID melhora segurança e disponibilidade dos dados armazenados.
A flexibilidade possibilita a alocação dinâmica de recursos de armazenamento, otimizando a utilização para várias aplicações em diferentes servidores..
Storage virtualizado.

## Slide 37
Storage
Tipos de Storage
Virtualização em camadas
Primeira camada: mais performática, é formada pela lâmina composta por HDs do tipo SSD (Solid State Drive).
Segunda camada: formada por HDs com velocidade de 15K RPM (rotações por minuto).
Terceira camada: formada por HDs menos performáticos de até 7200 RPM.
Storage virtualizado em camadas.

## Slide 38
Storage
Tipos de Storage
Virtualização em camadas
Volume 1
Configurado com alta prioridade, e observa-se que o uso principal acontece apenas em alguns blocos, que estão na primeira camada, os demais dados permanecem em camadas menos performáticas.
Volume 2
Configurado com média prioridade, e observa-se que os blocos mais acessados estão na primeira camada, enquanto os demais blocos, pouco acessados, estão nas camadas 2 e 3, por serem menos custosas.
Volume 3
Configurado com baixa prioridade, seus dados nunca estarão na primeira camada, mesmo aqueles com maior demanda de acesso.
Volume 4
Configurado com altíssima prioridade, todos os dados armazenados estão na primeira camada.

## Slide 39
Servidores
Responsáveis pelo processamento de dados, consistindo em computadores de alto desempenho que combinam hardware e software.
A arquitetura do hardware dos servidores é ilustrada na imagem, destacando a conexão entre o processador (CPU), memória, barramento interno e as portas de entrada e saída:
Arquitetura de um computador.

## Slide 40
Servidores
Sistema Operacional (SO)
O SO surgiu com o objetivo de facilitar a interação entre os programadores e o hardware dos dispositivos, atuando como um intermediador que oferece ao usuário uma interface de comunicação amigável.

## Slide 41
Servidores
Sistema Operacional (SO)
Principais sistemas operacionais utilizados nos servidores em datacenters:
Linux
É um sistema operacional baseado em Unix, bastante estável, de código aberto, e com muitas versões livres de licenciamento.
Windows
É o sistema operacional mais conhecido, baseado na linguagem de programação C, foi concebido inicialmente como interface gráfica do MS-DOS (Microsoft Disk Operating System).
Unix
É um sistema operacional multitarefa e multiusuário e orientado a arquivos.

## Slide 42
Redundância
Definições da redundância - TIA-942.
Sistema (N)
Sistema básico, havendo somente um dispositivo, módulo, caminho ou unidade. Não suporta falhas, pois não há sistema ou módulo sobressalente.
Sistema (N + 1)
Único sistema com 1 (um) módulo, caminho ou unidade adicional, além do mínimo necessário para satisfazer o requisito básico. Suporta falha em 1 (uma) única unidade modular.
Sistema (N + 2)
Um único sistema com 2 (dois) módulos, caminhos ou unidades adicionais, além do mínimo necessário para satisfazer o requisito básico. Suporta falha em até 2 (duas) unidades modulares.
Sistema (2N)
Possui 2 (dois) sistemas completos redundantes. Suporta falha em até um sistema inteiro.
Sistema 2(N + 1)
Possui 2 (duas) unidades completas do sistema N+1. Suporta falhas simultâneas em até um sistema completo e um módulo do sistema sobressalente.

## Slide 43
Redundância
Redundância do tipo 2N no acesso à internet.

## Slide 44
TIER (Nível)
Geral
O Tier Standard, do Instituto Uptime estabeleceu quatro níveis de desempenho, conhecidos como TIER, para categorizar esses ambientes de acordo com o tempo de disponibilidade provido por ele.
E como é feita essa classificação dos ambientes?
Resposta
Essa classificação é realizada por meio da avaliação da arquitetura, das telecomunicações, dos aspectos elétricos e dos aspectos mecânicos do datacenter.
Nesse processo de avaliação, para que um datacenter obtenha a classificação de TIER 2, por exemplo, ele precisa obter, minimamente, essa classificação em todos os aspectos avaliados.

## Slide 45
TIER (Nível)
Geral
Avaliação do Datacenter 2.
Avaliação do Datacenter 1.

## Slide 46
TIER (Nível)
TIER datacenter
TIER 1 (Datacenter)
Não possui redundância (N).
Único meio de fornecimento para sistemas críticos.
Necessita interrupções para manutenções planejadas.
Vulnerável a falhas esporádicas.
TIER 4 (Datacenter)
Redundância 2N ou superior com operação simultânea.
Elevada disponibilidade com manutenções programadas sem interrupção.
Suporta interrupções não planejadas com redundâncias ativas.
TIER 3 (Datacenter)
Redundância 2N ou superior com apenas um ativo.
Permite manutenções preventivas sem interrupção.
Interrupções possíveis em falhas não planejadas.
TIER 2 (Datacenter)
Redundância N+1 com componentes redundantes.
Menos suscetível a interrupções em manutenções e falhas.
Falha geral de sistema crítico pode causar interrupção.

## Slide 47
TIER (Nível)
TIER datacenter
Disponibilidade TIER do datacenter.

## Slide 48
TIER (Nível)
TIER de telecomunicações
A infraestrutura TIER 1 de telecomunicações possui as seguintes características:
Única chegada de sinal do provedor de acesso.
Sistema de cabeamento estruturado conecta a Sala de Entrada, Área Principal de Distribuição e Área de Distribuição Horizontal.
Possui os seguintes pontos com possibilidade de falha:
Falha no provedor de acesso.
Falha no equipamento do provedor de acesso.
Falhas nos equipamentos roteadores e switches, entre outros.
TIER 1 (telecomunicações)

## Slide 49
TIER (Nível)
TIER de telecomunicações
A infraestrutura TIER 2 de telecomunicações possui as seguintes características:
Atende a todos os requisitos TIER 1.
Redundância ativos críticos de TI e cabeamento entre ER, MDA e HDA.
Dois pontos de acesso para o sinal do provedor de acesso.
Possui os seguintes pontos com possibilidade de falha:
Falha no sistema elétrico ou de refrigeração na ER.
Falha no sistema elétrico ou de refrigeração nas MDA ou HDA.
Falha nos equipamentos roteadores e switches não redundantes.
TIER 2 (telecomunicações)

## Slide 50
TIER (Nível)
TIER de telecomunicações
A infraestrutura TIER 3 de telecomunicações possui as seguintes características:
Atende requisitos TIER 2.
Duas salas de entrada (ER).
Redundância para ativos críticos de TI e de cabeamento estruturado.
Dois provedores de acesso e provimento de serviço por entradas diferentes.
Possui os seguintes pontos com possibilidade de falha:
Falha no sistema elétrico ou de refrigeração dos roteadores ou switches nas MDA ou HDA.
TIER 3 (telecomunicações)

## Slide 51
TIER (Nível)
TIER de telecomunicações
A infraestrutura TIER 4 de telecomunicações possui as seguintes características:
Atende requisitos TIER 3.
MDA principal e secundária em pontos opostos.
Cabeamento estruturado dedicado da MDA principal e secundária para cada ER, entre outros.
Possui os seguintes pontos com possibilidade de falha:
Caso MDA, ER e HDA principal e secundária venham a falhar simultaneamente.
TIER 4 (telecomunicações)

## Slide 52
TIER (Nível)
TIER de telecomunicações
Disponibilidade TIER do datacenter.
Consolidação das necessidades para obter os diversos níveis de certificação TIER de telecomunicações de um datacenter, com base na norma TIA-942:

## Slide 53
TIER (Nível)
TIER elétrico
Principais aspectos avaliados durante o processo de certificação elétrica do datacenter, de acordo com a norma TIA-942:
Sistema Nobreak (UPS - Uninterruptible power supply) - Fornece energia ininterrupta para atender à demanda energética do datacenter e seus sistemas principais e auxiliares.
Aterramento - Possui a função de proteger os indivíduos e equipamentos contra descargas elétricas provenientes da atmosfera, de energia estática dos equipamentos etc.
Geradores - Possuem a capacidade de suprir a demanda energética dos principais sistemas do datacenter.

## Slide 54
TIER (Nível)
TIER elétrico
Certificação TIER elétrico (Sistema Nobreak) da norma TIA-942. Extraído de: ANSI/TIA-942, 2005, Anexo G.

## Slide 55
TIER (Nível)
TIER mecânico
Sistema de controle de ar:
Temperatura: Entre 20° e 25°C.
Umidade relativa do ar: Entre 40% e 55%.
Sistema de proteção contra incêndio:
Detecção de incêndio: Capaz de identificar princípios de incêndios.
Alarme de incêndio: Capaz de avisar a existência de um incêndio.
Combate ao incêndio: Capaz de combater um incêndio já iniciado.

## Slide 56
TIER (Nível)
TIER mecânico
Certificação TIER mecânico (Subsistema de refrigeração) TIA-942. Extraído de: ANSI/TIA-942, 2005, Anexo G.

## Slide 57
TIER (Nível)
TIER arquitetura (estrutura)
A certificação TIER de arquitetura avalia a estrutura do datacenter, incluindo a capacidade de sustentar o peso de equipamentos pesados.
Também considera fatores como tamanho, arquitetura, proteção contra radiação eletromagnética, controle de acesso e resistência ao calor extremo.
O controle de acesso é um dos itens avaliados no processo de certificação TIER de arquitetura, com critérios detalhados na norma TIA-942.

## Slide 58
TIER (Nível)
TIER arquitetura (estrutura)
Certificação TIER arquitetura (Sistema de Controle de Acesso) TIA-942. Extraído de: ANSI/TIA-942, 2005, Anexo G.

## Slide 59
Redundância
Redundância em TI busca aumentar a disponibilidade de aplicativos, serviços ou equipamentos.
A norma TIA-942 define várias formas de redundância, incluindo (N), (N+1), (N+2), (2N), e (2(N+1)).
Sistema (N)
Sistema básico, havendo somente um dispositivo, módulo, caminho ou unidade.
Sistema (N + 1)
Um único sistema com 1 (um) módulo, caminho ou unidade adicional.
Sistema (N + 2)
Um único sistema com 2 (dois) módulos, caminhos ou unidades adicionais.
Sistema (2N)
Possui 2 (dois) sistemas completos redundantes.
Sistema 2(N + 1)
Possui 2 (duas) unidades completas do sistema N+1.

## Slide 60
Gestão de projetos
A gestão de projetos é crucial para o sucesso de empresas em várias áreas.
Técnicas avançadas foram desenvolvidas para gerenciar prioridades, prazos e custos em projetos.
O Project Management Institute (PMI) é uma organização internacional sem fins lucrativos que associa profissionais de gestão de projetos, desempenhando funções importantes.
Criação
Produção
Promoção

## Slide 61
Gestão de projetos
Segundo o PMBOK, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

## Slide 62
Gestão de projetos
Segundo o PMBOK, existem 5 processos básicos relacionados à execução de um projeto:
Planejamento
Execução
Monitoramento e controle
Encerramento
Iniciação

## Slide 63
Gestão de projetos
Processos de gerenciamento de projetos.

## Slide 64
Gestão de projetos
A gerência de projetos, conforme o PMBOK, envolve o acompanhamento e gerenciamento do projeto do início ao fim, abrangendo comunicação, planejamento, coordenação e resolução de problemas.
As atividades do projeto podem ser tratadas como módulos gerenciáveis, e aspectos fundamentais para a coordenação incluem:
Definir regras para gerenciar produtos e serviços contratados
Acompanhamento e documentação
Atualizar expectativas
Considerar atrasos
Coordenar múltiplos fornecedores

## Slide 65
Gestão de projetos
Formas de gerenciamento de projetos.

## Slide 66
Critérios fundamentais do projeto
Modularidade
Atenção!
Os sistemas auxiliares do datacenter, como de refrigeração, de energização, entre outros, devem ser construídos de forma modular, assim, toda vez que a demanda por um desses sistemas aumentar, será possível acrescentar novos módulos para suprir a referida necessidade.

## Slide 67
Critérios fundamentais do projeto
Rack Location Unit (RLU)
Energia
Relacionada aos aspectos de demanda energética que cada rack possui no datacenter.
Refrigeração
Relacionada à demanda de refrigeração que cada rack possui.
Espaço físico
Relacionado às necessidades espaciais do rack e às suas dimensões de refrigeração.
Peso
Relacionado ao peso associado a cada Rack municiado de seus dispositivos de TI.
Conectividades
Relacionada às necessidades de velocidade de conexão de que cada rack necessita para atender às demandas de seus ativos de TI.
Capacidade Funcional
Relacionada às necessidades de capacidade funcional como processamento, memória física, espaço em disco etc.

## Slide 68
Critérios fundamentais do projeto
Rack Location Unit (RLU)
Rack Location Unit (RLU).

## Slide 69
Critérios fundamentais do projeto
Localização
Custos: Variações nas tarifas de energia elétrica e maior consumo de energia em climas quentes podem afetar os custos operacionais do datacenter.
Disponibilidade: A qualidade das conexões de rede em diferentes cidades pode impactar a disponibilidade do datacenter.
Recursos Humanos: A localização deve garantir acesso a mão de obra qualificada para operar o datacenter de forma eficiente e evitar indisponibilidades.

## Slide 70
Critérios fundamentais do projeto
Localização
Principais aspectos que devem ser considerados na escolha do local de instalação do datacenter:
Custo da energia
Riscos relacionados a desastres naturais
Interferência eletromagnética
Vibração
Clima
Recursos humanos

## Slide 71
Critérios fundamentais do projeto
Espaço físico
Observação do número de pessoas que o datacenter deve suportar.
Contabilidade de racks que ocuparão o ambiente.
Topologia típica de um datacenter.

## Slide 72
Critérios fundamentais do projeto
Conectividade
Atenção!
O projeto do cabeamento estruturado deve ser muito bem dimensionado, tanto em sua parte física quanto em sua parte lógica, para atender às demandas de tráfego de dados das aplicações em operação nesse ambiente.
A norma TIA-942 oferece topologias de cabeamento estruturado para datacenters, abrangendo dados, voz e imagem, com foco em eficiência energética e sustentabilidade.
A conectividade entre a rede interna do datacenter e outras redes é vital para garantir a operação e a comunicação das aplicações hospedadas no ambiente do datacenter com o mundo exterior.

## Slide 73
Critérios fundamentais do projeto
Sistema de energia
Principais componentes do sistema elétrico de um datacenter:
  Nobreak
  Gerador de energia elétrica
  Banco de baterias
  Cabeamento elétrico
  Quadros de força
  Operadora de energia elétrica

## Slide 74
Critérios fundamentais do projeto
Sistema de energia
Sistema de alimentação energética de um datacenter.

## Slide 75
Critérios fundamentais do projeto
Sistema de refrigeração
Atenção!
A refrigeração é fundamental à operação dos equipamentos de TI, pois o aquecimento pode paralisar máquinas e interromper o funcionamento do datacenter. Além disso, o sistema de refrigeração é um dos maiores consumidores de energia de um datacenter, por isso, também deve haver grande preocupação em elevar sua eficiência energética.
Notes: ,

## Slide 76
Critérios fundamentais do projeto
Sistema de refrigeração
Parâmetros para boa operação dos equipamentos de TI em ambientes de datacenter, segundo a Norma TIA-942:
Temperatura de Bulbo Seco (TBS): 20°C (68°F) até 25°C (77°F)
Máximo ponto de orvalho: 21°C (69,8°F)
Máxima variação de temperatura por hora: 5°C (9°F)
Umidade Relativa: 40% até 55%
Notes: ,

## Slide 77
Critérios fundamentais do projeto
Ferramentas de planejamento de projeto
O DellEMC Enterprise Infrastructure Planning Tool (Dell EIPT) é uma das diversas ferramentas existentes no mercado para estimar o consumo de energia e a necessidade de refrigeração associada a um conjunto de racks, que comportam os equipamentos de TI em um ambiente de datacenter.
Planejamento de energia, sustentação do piso e refrigeração do datacenter conforme necessidades de equipamentos de TI.
Configuração de entrada de energia, temperatura ambiente e custo de energia da região.

## Slide 78
Critérios fundamentais do projeto
Ferramentas de planejamento de projeto
Opções do programa Dell EIPT.
Tipos de dispositivos do programa Dell EIPT.

## Slide 79
Critérios fundamentais do projeto
Ferramentas de planejamento de projeto
Sistema de alimentação energética de um datacenter.

## Slide 80
Critérios fundamentais do projeto
Ferramentas de planejamento de projeto
Características do Storage PowerValt ME4012.

## Slide 81
Arquitetura do Data center

## Slide 82
Modelos de arquitetura do datacenter
A infraestrutura do datacenter depende da arquitetura dos servidores, sistemas operacionais e integração com o armazenamento de dados.
O modelo orientado às aplicações requer modularidade no datacenter para acomodar mudanças tecnológicas e demandas de negócio.
A Cisco chama a infraestrutura voltada a esse modelo de "Infraestrutura Orientada aos Serviços."
Arquitetura orientada à aplicação.

## Slide 83
Modelos de arquitetura do datacenter
Arquitetura Cliente/Servidor.
Cliente: permite a interação entre o usuário e aplicação.
Servidor WEB: permite a visualização da aplicação em ambiente WEB.
Servidor de Aplicação: realiza as funções ofertadas pela aplicação ao cliente por intermédio do servidor WEB.
Banco de Dados: armazena as informações necessárias ao funcionamento da aplicação ofertada pelo servidor.

## Slide 84
Modelos de arquitetura do datacenter
Modelo de arquitetura hierárquica em camadas
Núcleo
Distribuição
Acesso

## Slide 85
Modelos de arquitetura do datacenter
Modelo de arquitetura hierárquica em camadas
Modelo baseado em camadas.

## Slide 86
Modelos de arquitetura do datacenter
Modelo de arquitetura hierárquica colapsada
Modelo de arquitetura de datacenter voltado para estruturas menores, onde uma única camada assume funções de processamento e comutação que normalmente seriam distribuídas em três camadas.
Exemplo ilustrado com um único switch em um rack, desempenhando todas as funções de comutação e roteamento para conectar dispositivos finais ao mundo exterior:
Modelo colapsado.

## Slide 87
Modelos de arquitetura do datacenter
Modelo clusterizado
A clusterização facilita o compartilhamento de recursos entre servidores físicos, resolvendo problemas como a alocação ineficiente de recursos e reduzindo custos para empresas de TI.
Os clusters permitem que uma aplicação funcione em várias máquinas físicas, melhorando seu desempenho e disponibilidade.
Classificação:
Clusters de alta disponibilidade (High Availability –
HA)
Clusters de balanceamento de carga (Load Balancing – LB)
Clusters de alta performance de Throughput e Desempenho
Clusters em Grid

## Slide 88
Estrutura física da sala do datacenter
O datacenter requer espaços dedicados para infraestrutura de telecomunicações, incluindo dispositivos de rede, servidores, cabeamento estruturado e sistemas auxiliares.
A estrutura de um datacenter inclui vários ambientes essenciais:
Geral
Entrance Room (ER)
Horizontal Distribution Area (HDA)
Zone Distributuin Area (ZDA)
Main Distribution Area (MDA)
Equipment Distribution Area (EDA)

## Slide 89
Estrutura física da sala do datacenter
Topologia típica do datacenter
Topologia típica de um datacenter.

## Slide 90
Estrutura física da sala do datacenter
Topologia típica do datacenter
Projeto de datacenter típico.

## Slide 91
Estrutura física da sala do datacenter
Topologia reduzida do datacenter
Topologia típica de um datacenter.
Projeto de datacenter reduzido.

## Slide 92
Cabeamento
Cabeamento metálico
Transmissores de dados mais utilizados em redes locais.
Par trançado.

## Slide 93
Cabeamento
Cabeamento metálico
Unshielded Twisted Pair (UTP)
Foiled Twisted Pair (FTP)
Shielded Twisted Pair (STP)
Par trançado.

## Slide 94
Cabeamento
Cabeamento metálico
Tipos de cabos
Cabo UTP
Unshielded Twisted Pair, ou cabo de par trançado não blindado. Normalmente feito com fios de cobre entre 22 e 24 American Wire Gauge (AWG) e uma cobertura protetora
Cabo FTP (F/UTP)
Foiled Twisted Pair (FTP ou F/UTP) é um cabo similar ao UTP. Entretanto, possui uma fita de alumínio que reduz interferências eletromagnéticas sobre ele.
Cabo STP
Shielded Twisted Pair (STP) possuem uma blindagem semelhante àquelas utilizadas em cabos coaxiais. Mais resistentes à interferência eletromagnética, maior resistência mecânica que os cabos FTP.

## Slide 95
Cabeamento
Cabeamento metálico
Categorias de cabeamento
Categorias de cabos.

## Slide 96
Cabeamento
Cabeamento metálico
Conectores
Cabos UTP/FTP/STP
Formato EIA/TIA 568A ou EIA/TIA 568B
Painés de soquetes RJ-45
Notes: EIA/TIA 568

## Slide 97
Cabeamento óptico
Cabo de fibra óptica.
Núcleo - conduz o sinal óptico ao longo do cabo.
Casca - confina o sinal óptico dentro do guia.
Revestimento primário – protege a fibra de ações mecânicas externas.
Cabo de fibra óptica.
Conceitos

## Slide 98
Cabeamento óptico
Sinal luminoso em fibra óptica gerado por Laser ou LED.
Vantagens em relação a meios condutores metálicos devido à propagação da luz no meio condutor:
Conceitos
Imunidade à interferência de campos eletromagnéticos (EMI)
Dimensões reduzidas (comparadas aos cabos UTP)
Maior resistência às condições climáticas
Possibilidade de lançamento em rios, lagos e oceanos
Elevadas taxas de transmissão
Segurança
Capacidade de conexão em grandes distâncias

## Slide 99
Cabeamento óptico
Monomodo.
Multimodo.
Conceitos
Modos de transmissão em fibras ópticas.

## Slide 100
Cabeamento óptico
Tipos de cabos e seus componentes.
Conceitos
LEDs
São diodos emissores de luz que operam na faixa de comprimento de onda do espectro infravermelho (800 a 1300 nm de comprimento da onda), normalmente utilizados em fibras do tipo multimodo..
LASER
São diodos emissores de luz, com capacidade de emissão de grande potência, com pouca dispersão e em comprimentos de onda na faixa da luz infravermelha, normalmente utilizadas em fibras do tipo monomodo.

## Slide 101
Cabeamento óptico
A transmissão/recepção de luz é realizada por meio de um dispositivo chamado de Gbic (Gigabit Interface Converter), que pode ser acoplado aos slots SFP (Small Form Factor Pluggable) integrados aos dispositivos de TI.
Conceitos
Conector GBic e Slot SFP.
Tipos de cabos e seus componentes

## Slide 102
Cabeamento óptico
Modelos desses conectores difundidos comercialmente:
Conceitos
Conector Standard Connector (SC)
Possui excelente performance, fácil manuseio, simples de encaixe e oferece pouca perda de sinal.
Conector Lucent Connector (LC)
Conector miniaturizado com ponta de 1,2mm bastante utilizado em transceivers do tipo Gbic.
Conector Straight Tip (ST)
Bastante utilizado em fibras do tipo multimodo e possui ponta de 2,5mm.
Conector Ferrule Connector (FC)
Excelente performance, fácil manuseio, simples de encaixe e oferece pouca perda de sinal.

## Slide 103
Cabeamento óptico
Conceitos
Conectores de fibras ópticas.
Tipos de cabos e seus componentes.

## Slide 104
Cabeamento óptico
PC (Phisical Contact).
APC (Angled Phisical Contact).
Conceitos
Distribuidor óptico.
Tipos de cabos e seus componentes.

## Slide 105
Normas de cabeamento estruturado
Ao longo do tempo, a tecnologia foi evoluindo e outras normas tornaram-se necessárias para acompanhar essa evolução, o que culminou com uma coletânea de normas que vieram a atualizar a ANSI/EIA/TIA-568 ou versam sobre práticas associadas ao cabeamento estruturado.
A ANSI/EIA/TIA iniciou a padronização do sistema de cabeamento estruturado nos anos 1990, culminando na norma ANSI/EIA/TIA-568 para padronizar sistemas independentes.
No Brasil, a ABNT formou um comitê e desenvolveu a norma nacional ABNT/NBR 14565 em 2000, com base na ANSI/TIA/EIA-568A.
A norma ABNT/NBR 14565 foi considerada superficial, levando à revisão em 2007 em conjunto com o COBEI, resultando na NBR 14.565:2007.

## Slide 106
Subsistema de cabeamento horizontal
Cabeamento horizontal típico.

## Slide 107
Subsistema de cabeamento horizontal
Os requisitos para o acondicionamento do cabeamento horizontal estruturado em edificações não estão discriminados nas normas em vigor, dessa forma esse cabeamento pode ser instalado em dutos embutidos no piso, sob as placas do piso elevado, em eletrocalhas ou bandejas suspensas presas ao teto.

## Slide 108
Subsistema de cabeamento horizontal
Conectorização de cabeamento estruturado em rack.

## Slide 109
Subsistema de cabeamento horizontal
Conexão cruzada e interconexão com o switch.
Chegada do cabeamento das tomadas de telecomunicações de um pavimento em um rack de distribuição de forma estruturada.

## Slide 110
Subsistema de cabeamento horizontal
Meios de infraestrutura de telecomunicações:
Canaletas
Eletrodutos
Entrocalhas
Malha de piso
Piso elevado

## Slide 111
Subsistema de cabeamento do backbone ou vertical
Cabeamento do backbone vertical das edificações.
Cabeamento do backbone do campus - subsistema de cabeamento de backbone de campus.
Cabeamento do backbone vertical.
Cabeamento backbone de campus.

## Slide 112
Subsistema de cabeamento do backbone ou vertical
Cabeamento com capacidade de transportar dados em longas distâncias e com grande capacidade de transferência de dados.
Características de cabeamento de backbone. Extraído de Marin, 2021, p. 19.

## Slide 113
Ambientes
Área de trabalho
A área de trabalho é onde dispositivos finais de rede são usados, conectados por tomadas de telecomunicações provenientes dos distribuidores de piso.
Cada posição de trabalho deve ter uma tomada com 2 conectores RJ-45 para dispositivos usando cabo de Categoria 5 ou superior.
Ligação da área de trabalho.

## Slide 114
Ambientes
Área de trabalho
Recomendações:
Pinagem dos conectores RJ-45.
Instalar uma tomada de telecomunicações a cada 5m² de área de trabalho.
Instalar as tomadas de telecomunicações em pontos de fácil acesso.
Instalar as tomadas de telecomunicações próximas às tomadas elétricas.

## Slide 115
Ambientes
Sala de telecomunicações
Espaços destinados exclusivamente à acomodação dos dispositivos de TI, como switchs e os distribuidores do sistema de cabeamento estruturado.
Dimensões da sala de telecomunicações.

## Slide 116
Ambientes
Sala de equipamentos
Principal sala de distribuição de sinal de uma edificação. Normalmente, local onde são instalados a maioria dos dispositivos de TI, o distribuidor de cabeamento do edifício e o distribuidor de campus.

## Slide 117
Ambientes
Infraestrutura de entrada
Essa sala é o ponto de demarcação entre os provedores de serviços externos, como Internet, telefonia e TV e o cabeamento estruturado interno. É por meio dessa sala que o sinal desses provedores chegará a seus clientes na edificação, por meio do cabeamento estruturado.

## Slide 118
Ambientes
Requisitos dos espaços de telecomunicações
É de suma importância que os projetistas deem atenção à segurança orgânica, à localização apropriada das salas, à infraestrutura adequada para conexão entre salas, à especificação de carga dos pisos, à sinalização adequada e ao formato adequado das portas.
É fundamental atentar aos parâmetros de climatização necessários ao bom funcionamento dos dispositivos de TI.

## Slide 119
Conceito
Virtualização:
Particionamento de um servidor físico em vários servidores lógicos.
Camada intermediária entre a aplicação que está em operação na máquina virtual e o hardware do servidor.
Conceito de virtualização 1.
Conceito de virtualização 2.

## Slide 120
Conceito
Hypervisor, também conhecida como Monitor de Máquina Virtual (VMM – Virtual Machine Monitor):
Hypervisor.

## Slide 121
Máquina virtual
Container de software isolado e capaz de operar sistemas operacionais e aplicações próprias como se estivesse instalada diretamente em uma máquina física.
Um sistema operacional não possui a capacidade de diferenciar se está sendo processado por uma máquina real ou por uma máquina virtual.

## Slide 122
Máquina virtual
Recursos da máquina virtual.

## Slide 123
Máquina virtual
Os benefícios providos pelo processo de virtualização estão principalmente relacionados à redução do Custo Total de Propriedade (TCO – Total Cost Ownership).
Redução do consumo de energia.
Isolamento dos ambientes de testes.
Padronização de plataforma.
Gerenciamento centralizado.
Simplificação dos procedimentos de alta disponibilidade e reuperação de desastres.
Redução do uso do espaço físico.

## Slide 124
Infraestrutura de virtualização com o VMware
Infraestrutura de virtualização VMware
A infraestrutura de virtualização da VMware oferece gerenciamento, otimização de recursos e automação.
Ela inclui serviços distribuídos para alocação de recursos orientada por políticas, alta disponibilidade e backup do datacenter virtual.
A solução envolve vários componentes, com termos em inglês usados globalmente na área de TI.
Arquitetura de virtualização da VMware.

## Slide 125
Infraestrutura de virtualização com o VMware
Infraestrutura de virtualização VMware
VMware ESX Server
VMware Virtual Machine File System (VMFS)
Virtual Center Server
VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP)
VMware Infrastructure Client
VMware VMotion™ and VMware Storage VMotion
VMware Infrastructure Web Access
VMware High Availability (HA)
VMware Distributed Resource Scheduler (DRS)
VMware Consolidated Backup (Consolidated Backup)
VMware Infrastructure SDK

## Slide 126
Infraestrutura de virtualização com o VMware
Arquitetura VMware
Instalação típica da infraestrutura de virtualização VMware.
Arquitetura de virtualização da VMware.

## Slide 127
Infraestrutura de virtualização com o VMware
VMware VMotion, DRS e HA
O VMware VMotion permite a migração de uma máquina virtual de um servidor físico para outro sem a interrupção do serviço disponibilizado por ela.
Processo de migração de uma máquina virtual de um servidor físico para outro pela atividade do VMotion.
Migração Vmotion.

## Slide 128
Infraestrutura de virtualização com o VMware
VMware VMotion, DRS e HA
O VMware DRS permite que o conjunto de servidores possa ser gerenciado como um grande agregado de capacidades computacionais, de memória e de outros recursos de máquina.
Dessa forma, o VMware DRS pode realocar automaticamente máquinas virtuais de um servidor para outro com a finalidade de melhor distribuir a carga de trabalho entre os diversos servidores disponíveis.

## Slide 129
Infraestrutura de virtualização com o VMware
VMware VMotion, DRS e HA
Realocação de máquinas virtuais para melhor distribuição de carga entre os servidores por meio do VMware DSR.
Inicialização de máquinas virtuais que tiveram seus serviços interrompidos devido a uma falha em um dos servidores da solução de virtualização VMware.
Migração DRS.
Reinício de máquinas virtuais pelo VMware HA.
Notes: .

## Slide 130
Energia elétrica e eficiência energética em Data Center

## Slide 131
Proporcionalidade de energia
Proporcionalidade de energia é o conceito que relaciona a carga computacional dos equipamentos instalados no Data center com o consumo de energia elétrica.
Proporcionalidade de energia é vital no projeto do data center, abrangendo sistemas auxiliares e componentes, dada a variabilidade das cargas de máquinas.
Em 2013, o Google relatou que a utilização média variou de 15% a 60% para um cluster de servidores e 40% a 85% para outro.
Sistemas de computação modernos são mais eficientes sob carga de pico.

## Slide 132
Proporcionalidade de energia
Maneiras principais de obter proporcionalidade de energia mais próxima da linear:
Maneira 1
Desligando componentes que não são usados e consolidando o trabalho em menos componentes.
Maneira 2
Projetando dispositivos e sistemas que gerenciam seus componentes de maneira eficiente, isto é, desligam subsistemas não utilizados automaticamente.
Quando se projeta a distribuição de energia, deve-se ter em mente os seguintes critérios de projeto:
queda de tensão;
fator de agrupamento;
temperatura;
proteção.

## Slide 133
Sistema de distribuição elétrica
A distribuição elétrica é fundamental para o funcionamento ininterrupto de um data center.
Qualquer falta de energia pode resultar em perda de receita, danos à imagem da empresa e problemas com clientes.
A capacidade do sistema elétrico é medida em kilowatts (KW), e é importante considerar uma reserva para contingências e expansão.
Alguns data centers têm sua própria subestação de alta tensão e uma rede de distribuição exclusiva para garantir a disponibilidade de energia.
Configuração da distribuição elétrica de um data center.

## Slide 134
Sistema de distribuição elétrica
O projeto do sistema elétrico deve ser adaptado à carga elétrica e à classificação "Tier elétrico" desejada.
A redundância no fornecimento de energia, com duas concessionárias usando linhas de transmissão distintas, é importante para aumentar a disponibilidade.
A redundância do sistema elétrico reduz o risco de falhas e quedas de energia que podem impactar os serviços.
A fonte de alimentação
ininterrupta
Manutenção na UPS

## Slide 135
Sistema de distribuição elétrica
É necessário pensar no dimensionamento dos custos de instalação, dissipação de calor e na eficaz e eficiente organização e ocupação da infraestrutura de distribuição dentro do data center.
É responsabilidade do profissional de TI especificar os requisitos do sistema elétrico e planejar o uso do espaço físico necessário para receber os equipamentos, quadros e toda a infraestrutura de distribuição elétrica.

## Slide 136
Sistema de distribuição elétrica
Níveis de Data Center de acordo com a EIT/TIA-942

## Slide 137
Sistema de distribuição elétrica
Níveis de Data Center de acordo com a EIT/TIA-942
Fatores que que afetam a classificação de um data center, referente ao sistema elétrico:
  Redundância
  Capacidade
  Qualidade
  Expansão
  Manutenção e operação

## Slide 138
Sistema de distribuição elétrica
Níveis de Data Center de acordo com a EIT/TIA-942
Data Hall é um espaço seguro em um data center.
Ele contém gabinetes de servidores de vários tamanhos.
Possui piso elevado para fluxo de ar e infraestrutura de resfriamento sob o piso.
Data Hall.

## Slide 139
Sistema de força ininterrupta (UPS) – No-Break
O UPS é, basicamente, um equipamento capaz de fornecer energia elétrica armazenada em algum dispositivo, normalmente em um banco de baterias.
Objetivo: fornecer energia quando existir uma interrupção no fornecimento de energia da concessionária.

## Slide 140
Sistema de força ininterrupta (UPS) – No-Break
detecção, alarme e combate a incêndio
equipamentos de segurança física
Responsabilidade do UPS: prover energia para todos os equipamentos de TI do data center.
Deve alimentar também:

## Slide 141
Sistema de força ininterrupta (UPS) – No-Break
Tipos mais comuns de sistemas de UPS:
UPS Off-line
UPS de dupla conversão

## Slide 142
Sistema de força ininterrupta (UPS) – No-Break
Tipos mais comuns de sistemas de UPS:
UPS interativo
UPS rotativo (Flywhell)

## Slide 143
Quadros elétricos e PDUs
PDUs são usadas para distribuir energia em salas de computadores.
Modelos maiores alimentam vários racks de servidores.
PDUs podem ter funções ativas, como filtragem de ruídos elétricos.
Atenção!
Alguns modelos de PDU mais complexos e montados em gabinetes incluem quadros elétricos com disjuntores principais, reguladores de tensão e transformadores isolamento.

## Slide 144
Geradores
Geradores convertem diferentes formas de energia em energia elétrica.
Geradores para data centers geralmente usam combustíveis com baixas emissões de poluentes.
Gerador a Diesel.

## Slide 145
Geradores
Sistema de geração de energia limpa - solar.
O mercado busca alternativas para reduzir o impacto ambiental.
Custos elevados podem dificultar a adoção dessas tecnologias em data centers.
Grupos geradores são essenciais para fornecer energia em caso de falha na concessionária.
Para alcançar as classificações Tier 3 ou 4, os geradores precisam ser instalados em paralelo para garantir redundância.

## Slide 146
Geradores
Atenção!
O geradores têm o objetivo de suportar a operação 24 horas x 7 dias. Para manter esses níveis, deve-se considerar as condições de manutenção preventiva, o acréscimo de novos componentes e a reposição operacional de consumíveis após interrupções não programadas.
As USCAs coletam dados da rede, podem ativar geradores em falhas e sincronizar com a rede, realizando transferências de carga, conhecidas como rampas.

## Slide 147
Geradores
O projetista deve planejar a expansão do site para a carga máxima suportada.
O chaveamento primário deve atender a todos os requisitos do projeto.
A imagem mostra um exemplo real de gerador usado em um data center.
Grupo gerador data center 20kVA.

## Slide 148
Sistemas de ar-condicionado para data center
A climatização de data centers envolve várias técnicas e é crucial para o bom funcionamento dos dispositivos.
Fatores ambientais como temperatura e umidade devem ser considerados no planejamento.
O custo crescente da energia está impulsionando soluções tecnológicas mais amigáveis ao meio ambiente.
Na operação de data center estruturado, tem-se a informação de que o custo de energia elétrica para refrigeração varia entre 40 % e 45% do custo total de energia para operação do site.
Isso ocorre porque todos os dispositivos presentes na sala de computadores dissipam energia em forma de calor.

## Slide 149
Sistemas de ar-condicionado para data center
Atenção!
A infraestrutura do data center precisa garantir a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos de TI e isso não se resume à qualidade da energia elétrica entregue às cargas.

## Slide 150
Sistemas de ar-condicionado para data center
O projeto de climatização em data centers é essencial, representando cerca de 40% a 45% do consumo total de energia.
Diferentes técnicas de climatização incluem ar-condicionado de precisão, bloqueios mecânicos e free cooling.
Fatores como conformidade com as necessidades do site, requisitos do tamanho do data center e custo de consumo elétrico devem ser considerados.
Há uma diferença entre ar-condicionado de conforto e ar-condicionado de precisão.

## Slide 151
Ar-condicionado de conforto e de precisão
Ar-condicionado de conforto é para ambientes de residências, comércio, etc., visando o bem-estar térmico.
Ar-condicionado de precisão é usado em ambientes que requerem controle preciso do resfriamento.
Data centers demandam controle rigoroso de temperatura, umidade relativa e fluxo de ar para garantir o funcionamento adequado.

## Slide 152
Ar-condicionado de conforto e de precisão
Umidade relativa
Quando muito alta, pode potencializar a corrosão, devido à condensação da água. Quando baixa, aumenta o potencial de carga estática, e com isso, potencializa a probabilidade de descarga elétrica.
Fluxo de ar
Ventoinhas em equipamentos de TI devem manter a velocidade do ar adequada, com fluxo inferior ao do condicionador de ar para garantir o resfriamento eficaz.

## Slide 153
Ar-condicionado de conforto e de precisão
A norma NBR 14565:2013 recomenda que a temperatura, em qualquer ponto interno da sala de computadores, esteja entre 18°C e 27°C, e a umidade relativa do ar deverá ser de no mínimo 30% e no máximo 60%.

## Slide 154
Ar-condicionado de conforto e de precisão
A disposição física dos racks de servidores é crucial no projeto do data center.
O conceito de corredor frio e corredor quente envolve a disposição de racks de frente um para o outro.
O ar frio é direcionado sob o piso elevado, resfriando a parte frontal dos racks e removendo o ar quente da parte traseira.
O free cooling é um sistema que utiliza o ar externo para resfriar o data center.
Ilustração corredor frio e quente.

## Slide 155
Tecnologia verde
A sustentabilidade ambiental é uma questão importante em empresas e sociedades.
A indústria de TI tem impacto ambiental devido ao aumento do consumo de energia.
Questões como consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa são preocupantes.
A inovação é necessária para lidar com esses desafios sem reduzir a capacidade de processamento de hardware.

## Slide 156
Tecnologia verde
“
TI Verde é o ramo da tecnologia da informação que tem o foco em sustentabilidade, fazendo uso de recursos computacionais com a finalidade de reduzir o consumo de energia, utilização de matéria prima e emissão de dióxido de carbono. Além disso, a TI Verde busca potencializar prática de reciclagem de lixo eletrônico para reduzir o impacto desses ao meio ambiente.
POLENTINI, 2016)

## Slide 157
Tecnologia verde
Selo Energy Star.
A certificação visa reduzir o consumo de energia em TI.
O consumo de energia tem um grande impacto ambiental.
A ideia de um "data center verde" enfatiza a preocupação com o impacto ambiental da energia elétrica.

## Slide 158
Tecnologia verde
Proporção do uso de energia em diferentes componentes do data center:
Consumo de energia elétrica em Datacenter por categoria.

## Slide 159
Tecnologia verde
A redução do consumo de energia elétrica está ligada diretamente à diminuição do consumo dos servidores.
Alternativas que contribuem para essa redução:
Primeira alternativa
Racionalização e virtualização dos servidores, alternativa que está inserida no movimento de migração de infraestruturas corporativas para a nuvem.
Segunda alternativa
Utilização dos Thin Clients, que são computadores de baixo custo e que não possuem HD que processam informações no servidor.
Terceira alternativa
Estruturação de uma logística reversa.

## Slide 160
Tecnologia verde
A adoção da TI Verde em toda a estrutura empresarial promove o uso consciente de equipamentos eletrônicos, como desktops e notebooks.
A educação é fundamental para a eficiência de recursos e a redução dos impactos ao meio ambiente.
Implantação de lojas virtuais, nas quais toda a interação e recibos são eletrônicos.
Redução do consumo de papel.
Uso de bancos de dados centralizados com informações acessíveis a todos.
Monitoramento do sistema elétrico, otimizando e balanceando a distribuição de energia.
Virtualização de servidores.
Transações eletrônicas sem utilização de documento impresso, as chamadas e-billing.

## Slide 161
Tecnologia verde
Algumas companhias de TI, no ano de 2007, uniram-se e formaram o chamado Green Grid, entre as mais conhecidas estavam Intel, Dell, VMware, AMD.
Métricas e o green grid
Propósito: propagar práticas que melhorariam a eficiência no consumo de energia em data center.

## Slide 162
Tecnologia verde
PUE – Power Usage Efficiency
Cenário fictício em um data center:
Consumo de um Data Center.
Não existem dados concretos sobre PUE em data centers ativos.
PUE maior ou igual a 3 representa um data center ineficiente.

## Slide 163
Tecnologia verde
DCiE – Data Center Infrastructure Efficiency
Utilizado para definir a porcentagem de eficiência relacionada à carga de T.I. sobre a carga da infraestrutura.

## Slide 164
Gestão da segurança do Data center

## Slide 165
Normas aplicadas
Para que todas as regras sejam cumpridas de forma eficiente, as normas da segurança devem ser seguidas com a fiel observância de controles, regras e diretrizes.

## Slide 166
Normas aplicadas
Como obter a certificação ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 27001:2013.
Para obter a certificação da norma, as empresas passam por auditorias realizadas por entidades certificadoras autorizadas pela ISO.
As auditorias verificam a conformidade com a norma, analisam a documentação de segurança e identificam inconformidades nos processos.
A empresa faz as adequações necessárias após a primeira auditoria e passa por uma auditoria final externa para obter o certificado.

## Slide 167
Normas aplicadas
Benefícios no uso da norma ISO/IEC 27001:2013
A norma ISO/IEC 27001:2013 apresenta os seguintes benefícios:
Diferencial para clientes que procuram empresas certificadas.
Redução de custos na prevenção de incidentes de segurança da informação.
Mais organização, controle e produtividade.
Conformidade com requisitos legais.
Maior valor de mercado, em divulgações e diferenciação em negociações.
Mais garantia de segurança para a rede corporativa da empresa.

## Slide 168
Normas aplicadas
Norma NIST SP 800-53
A norma NIST SP 800-53 é amplamente usada na criação de políticas de segurança e trabalha em conjunto com a ISO 27001.
Ela oferece controles recomendados pelo National Institute of Standards Technology (NIST) para sistemas de informação.
O catálogo da norma abrange diversos controles de segurança e privacidade.
Controles da segurança da informação.

## Slide 169
Normas aplicadas
Norma NIST SP 800-53
Atenção!
Os controles da norma NIST SP 800-53 são flexíveis e personalizáveis, integrando-se ao processo organizacional para gerenciamento de riscos, devendo atender a diversos requisitos e necessidades.

## Slide 170
Normas aplicadas
Papel das normas
Núcleo
Conjunto de boas práticas de segurança cibernética, com resultados e controles de segurança de caráter técnicos, operacionais e gerenciais.
Níveis
Caracterizam a aptidão e a maturidade de uma empresa em gerenciar funções e controles.
Perfis
Têm o objetivo de apoiar a decisão e comunicar as medidas de segurança cibernética atuais e planejadas para a empresa.

## Slide 171
Políticas de segurança padrão em data centers
Segurança física
Segurança do data center inicia com a criação de perímetros de segurança.
Diversas camadas de segurança incluem dispositivos como guardas, cercas e CFTV.
Utilização de tecnologias avançadas de detecção de intrusão.
Estrita adesão às políticas de segurança e protocolos estabelecidos.
Perímetros de Segurança.

## Slide 172
Políticas de segurança padrão em data centers
Controle de acesso
O acesso ao data center sempre será temporário, sendo revogado após a finalização das atividades do funcionário.

## Slide 173
Políticas de segurança padrão em data centers
Controle de acesso
Para acessar o datacenter, o funcionário precisa passar por algumas etapas:
Identificação e validação
Autenticação multifator
Liberação das portas

## Slide 174
Políticas de segurança padrão em data centers
Controle de acesso
AWS aplica rigoroso controle de acesso a seus data centers.
Revisões periódicas garantem a revogação de permissões não mais necessárias.
Monitoramento intensivo dos perímetros com CFTV, sensores de intrusão e análise de imagem.
Tentativas de violação ou portas abertas indevidamente acionam protocolo de prevenção de risco.
Segurança de acesso.

## Slide 175
Políticas de segurança padrão em data centers
Segurança dos equipamentos
Segurança física protege contra perdas, danos, furtos e interrupções no data center.
Adoção de medidas rigorosas para impedir a retirada ou inserção não autorizada de equipamentos.
Riscos associados à remoção ou adição não autorizada de equipamentos podem comprometer a infraestrutura e operação.

## Slide 176
Políticas de segurança padrão em data centers
Gestão de capacidade
Monitoramento constante das métricas de utilização em servidores e storages.
Projeções de expansão para estabelecer necessidades futuras de capacidade.
Garante o desempenho dos sistemas e auxilia na previsão de investimentos em recursos computacionais.

## Slide 177
Políticas de segurança padrão em data centers
Instalação
Instalação de equipamentos em racks para servidores.
Controle de acesso em racks, permitindo apenas funcionários autorizados.
Sala protegida para reduzir riscos e ameaças.

## Slide 178
Políticas de segurança padrão em data centers
Cabeamento
Proteção do cabeamento elétrico e cabos de telecomunicações contra vandalismo, dano e roubo.
Ênfase na proteção fora do perímetro de segurança, especialmente se a fibra for de propriedade da empresa do data center.

## Slide 179
Políticas de segurança padrão em data centers
Regriferação
Sistema de refrigeração é o segundo mais crítico no data center.
Deve manter temperatura constante entre 19°C e 25°C.
Uso comum de sistemas duplos independentes e redundantes.
Controle digital permanente de temperatura e umidade.

## Slide 180
Políticas de segurança padrão em data centers
Energia
Sistema elétrico é o mais crítico em um data center.
Fornecimento elétrico feito por concessionárias, passando por subestações.
Uninterruptible Power Supply (UPS) alimenta equipamentos nas salas de computadores.
UPS é tolerante a falhas e interrupções, usando módulos de baterias.
Garante distribuição contínua, estabilizada e ininterrupta de energia.
UPS é monitorado em tempo real por sistemas inteligentes.

## Slide 181
Políticas de segurança padrão em data centers
Manutenções
Manutenções necessárias em todas as infraestruturas do data center.
Equipamentos em garantia só podem ser mantidos por assistência técnica autorizada.
Registros de eventos de manutenção devem ser feitos no sistema de controle.
Não são permitidas a entrada e a saída de peças, equipamentos e acessórios da sala de computadores sem o prévio conhecimento e autorização.

## Slide 182
Políticas de segurança padrão em data centers
Segurança lógica
Segurança lógica protege sistemas de controle e serviços do data center.
Utiliza softwares e dispositivos de segurança com regras de acesso.
Protege contra ataques cibernéticos e erros não intencionais.

## Slide 183
Principais riscos à segurança
Perda de integridade
Quando uma informação fica exposta e pode ser manuseada por mais de uma pessoa não autorizada.
Perda de disponibilidade
Quando uma informação deixa de estar acessível pelos usuários que necessitam dela.
Perda de confidencialidade
Quebra de sigilo, permitindo que sejam expostas as informações restritas, acessíveis apenas por um grupo determinado de usuários.

## Slide 184
Protocolos de segurança
Procedimentos Operacionais de Emergência – Emergency Operating Procedures (EOP)

## Slide 185
Protocolos de segurança
Procedimentos Operacionais de Emergência – Emergency Operating Procedures (EOP)
Os EOPs elaboram planos detalhados para isolar falhas, restaurar serviços ou acionar redundâncias, sendo essencial realizar simulações regulares para avaliar a eficácia da equipe e monitorar a manutenção dos sistemas.

## Slide 186
Protocolos de segurança
Plano de Gestão de Crises – Crisis Management Plan (CMP)
Crises prolongadas podem agravar-se sem coordenação.
CMP visa minimizar impacto por meio de plano de gestão de crises.
Desenvolvido pela equipe de operações com cooperação da gestão de clientes.
Procedimentos detalhados e claros são essenciais para a eficácia do plano.
Plano de Gestão de Crises.

## Slide 187
Protocolos de segurança
Continuidade do Negócio (Business Continuity) e Procedimentos de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery Procedures)
Partes importantes do plano de resposta de emergência e incidentes que será utilizado quando uma emergência for declarada.

## Slide 188
Protocolos de segurança
Gerenciamento de incidentes
Protocolos são essenciais para gerenciar respostas a emergências.
Eventos críticos devem ser comunicados à equipe apropriada. Incidentes devem ser relatados imediatamente ao gestor de segurança.

## Slide 189
Protocolos de segurança
Gerenciamento de incidentes
O relatório será apreciado por um comitê formado pelos setores internos da empresa, para definir que tipo de falha ocorreu e onde foi gerada.
A documentação da determinação da causa do incidente e de como evitá-lo no futuro.
Fase de análise de falhas
Fase de consolidação das lições aprendidas

## Slide 190
Protocolos de segurança
Gerenciamento de incidentes
Atenção!
Atenção!
O plano de preparação de respostas à emergência é o elemento fundamental para a adoção desse processo e abrange a integração de pessoas, os procedimentos e sistemas que levam os operadores de missão crítica a executarem ações de forma previsível e totalmente eficaz.

## Slide 191
Conceito da gestão de riscos
Gestão de risco busca comportamento ativo e ágil dos gestores.
Uso de sistema de monitoramento de indicadores é essencial.
Gestão de riscos de segurança aplica controles diante dos perfis de risco - Norma ISO/IEC 27005.
Norma de conformidade
Guia para gestão de riscos
Guia para o desenvolvimento de práticas e metodologias
Definição de processos

## Slide 192
Conceito da gestão de riscos
Norma 27005:
Mapa conceitual sobre gestão de riscos de segurança.

## Slide 193
Conceito da gestão de riscos
Ativo
Organização
Impacto
Ameaça
Evento de seg. da informação
Consequência de um evento de segurança
Vulnerabilidade
Risco de segurança da informação
Evitar o risco
Comunicar o risco
Estimar o risco
Reduzir o risco
Reter o risco
Transferir o risco

## Slide 194
Ativos de informação
Classificação de ativos
Processos e atividades do negócio
Informações
Ativos principais de uma organização:
Classificação de ativos de suporte, combinada por seis classes (anexo B da 27005 (ISO/IEC, 2007):
Software
Rede de computadores
Hardware
Site (sítio)
Estrutura organizacional
Pessoal

## Slide 195
Processo da gestão de riscos
O processo de gestão do risco da ISO 27005.

## Slide 196
Processo da gestão de riscos
Definição do contexto
Fase de preparo para implementação da gestão de riscos.
Abrange de três aspectos:
Escopo e alcances do GRSI (Gestão de Riscos de Segurança da Informação)
Organização que vai atuar a GRSI (Gestão de Riscos de Segurança da Informação)
Critérios básicos para GRSI (Gestão de Riscos de Segurança da Informação)

## Slide 197
Processo da gestão de riscos
Análise do risco
Identificação do risco
Identificação de ativos
Identificação de ameaças
Identificação de controles
Identificação de vulnerabilidades
Identificação de consequências

## Slide 198
Processo da gestão de riscos
Análise do risco
Estimativa de risco
Entradas
Critérios básicos, escopo e limites, bem como a organização responsável pelo processo de GRSI (gestão de risco e segurança da informação), definidos na fase de definição dos conceitos.
Saída
É uma classificação de riscos avaliados e considerados em níveis e priorizados de acordo com os critérios formados na fase anterior.

## Slide 199
Processo da gestão de riscos
Análise do risco
Avaliação de risco
Avaliação de risco visa priorizar riscos com base em critérios e objetivos.
Início da avaliação envolve classificação, critérios de estimativa e de aceite de riscos.
Estados dos riscos valorados confrontados com critérios de estimativa.
Saída: classificação de riscos priorizados conforme critérios de avaliação.
Avaliação do risco.

## Slide 200
Processo da gestão de riscos
Tratamento do risco
Tratamento de risco: decisão sobre prevenir, evitar, transferir ou reduzir riscos.
Entrada: classificação de riscos priorizados com base em exigências e estimativas.
Escopos para tratamento de riscos devem ser adquiridos.
  Significado de quais controles serão agregados para reduzir alguns desses riscos.
  Posse ou concordância de outros riscos.
  Ação de evitar outros riscos.
  Mudança de quaisquer desses riscos a outros agentes.
  Significado de um plano de tratamento do risco.

## Slide 201
Processo da gestão de riscos
Comunicação do risco
Comunicação do risco envolve atividades sucessivas e troca de avisos entre tomadores de decisão e funcionários.
Escopo: garantir troca ou compartilhamento de informações entre tomadores de decisão e intervenientes.
Entradas: informações sobre riscos obtidas das atividades de gestão de riscos e segurança da informação.
Resultado: compreensão mútua contínua, acordos sobre o gerenciamento de riscos.
Comunicação.

## Slide 202
Processo da gestão de riscos
Comunicação do risco
Saldo da atividade: compreensão mútua e continuada do processo dos resultados, com o alcance de acordos sobre como gerenciar riscos.
As percepções de risco variam muito de pessoa para pessoa.
Diferentes planos de comunicação do risco devem ser desenvolvidos.
É importante estabelecer um canal de informações sobre riscos com a área de relações públicas da organização.

## Slide 203
Processo da gestão de riscos
Monitoramento e revisão do risco
Monitoramento e revisão do risco: conjunto de atividades executadas que envolvem monitoramento de diversos fatores de risco.
Processo dividido em dois subprocessos.
Monitoramento e revisão dos fatores de risco.
Monitoramento, revisão e melhoria da gestão de riscos.

## Slide 204
Componentes adaptados
Os componentes a seguir foram adaptados pensando na agilidade do desenvolvimento desse material.
Nos próximos slides você contará com uma série de componentes disponíveis para inserção no material. Você pode utiliza-los em qualquer parte dentro do conteúdo dos seus módulos, mas preze pelo padrão dos componentes, não alterando formato, cores e fonte.
Para aumentar o componente na tela preservando a proporção, pressione SHIFT + arraste.
Esta seção NÃO deve ser excluída após o seu desenvolvimento.

## Slide 205
Subtítulo
Título de Núcleo Conceitual
Orientações para professor/LXD:
Não altere a fonte e o tamanho da fonte que utilizar.
Atenção: Todo título de núcleo conceitual é composto do título + tracinho à esquerda.
Componente:
Título de núcleo conceitual e subtítulo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt euismod rhoncus. Fusce sit amet elementum sapien, eu mollis nibh. Vestibulum consectetur augue pulvinar libero fermentum, ac malesuada sapien mattis. Etiam congue euismod congue. Phasellus eget augue orci. Aliquam consectetur dapibus velit, eget mattis odio laoreet quis.
Componente:
Texto – corpo
Orientações para professor/LXD:
Utilize a fonte Calibri (corpo) 16

## Slide 206
Digite a equação aqui.
Componente:
Caixa de fórmula

## Slide 207
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto – variante com 2 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 208
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto – variante com 3 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 209
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto + ícone – variante com 2 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 210
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto + ícone – variante com 3 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 211
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto + imagem – variante com 2 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.

## Slide 212
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto + imagem – variante com 3 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.

## Slide 213
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Componente:
Card relacionado – texto – relação evolutiva
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 214
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Componente:
Card relacionado – texto – relação comparativa
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 215
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar o ícone, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Card relacionado – texto + ícone – relação evolutiva
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.

## Slide 216
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar o ícone, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Card relacionado – texto + ícone – relação comparativa
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.

## Slide 217
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Componente:
Card relacionado – texto + imagem – relação evolutiva
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.

## Slide 218
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Componente:
Card relacionado – texto + imagem – relação comparativa
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.

## Slide 219
Componente:
Card pergunta-resposta
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para ajustar a caixa, selecione apenas a parte inferior e utilize o mouse para aumentá-la para baixo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectur adipiscing elit. Donec gravida vehicula sollicitudin?
Resposta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida vehicula sollicitudin. Duis erat massa, fringilla vel elit a, semper venenatis massa. Praesent ut sem lacinia, iaculis urna vel, laoreet turpis. Suspendisse pulvinar bibendum augue, sagittis interdum nulla rutrum sed. Curabitur sed ullamcorper mi, sit amet rhoncus nibh. Nam id ipsum non est efficitur.

## Slide 220
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para ajustar a caixa, selecione apenas a parte inferior e utilize o mouse para aumentá-la para baixo.
Componente:
Card temático – Atenção
Atenção!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida vehicula sollicitudin. Duis erat massa, fringilla vel elit a, semper venenatis massa. Praesent ut sem lacinia, iaculis urna vel, laoreet turpis. Suspendisse pulvinar bibendum augue, sagittis interdum nulla rutrum sed. Curabitur sed ullamcorper mi, sit amet rhoncus nibh. Nam id ipsum non est efficitur.

## Slide 221
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis efficitur sit amet urna vel vestibulum.
Orientações para professor/LXD:
Os recursos estão agrupados. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Componente:
Destaque

## Slide 222
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem paisagem (com e sem legenda).
Legenda da imagem

## Slide 223
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem paisagem - com 2 (com e sem legenda)
Legenda da imagem
Legenda da imagem

## Slide 224
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem quadrada (com e sem legenda)

## Slide 225
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem quadrada – com 3 (com legenda)
Legenda da imagem
Legenda da imagem
Legenda da imagem
Legenda da imagem

## Slide 226
Orientações para professor/LXD:
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem quadrada – com 3 (sem legenda)
Legenda da imagem Lorem ipsum dolor
Legenda da imagem Lorem ipsum dolor
Legenda da imagem Lorem ipsum dolor

## Slide 227
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem retrato – com 2 (com legenda)
Legenda da imagem
Legenda da imagem

## Slide 228
Orientações para professor/LXD:
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem retrato – com 2 (sem legenda)

## Slide 229
Legenda da imagem
Legenda da imagem
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem retrato – com 3 (com legenda)

## Slide 230
Orientações para professor/LXD:
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem retrato – com 3 (sem legenda)

## Slide 231
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem wide (com legenda)

## Slide 232
Orientações para professor/LXD:
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem wide (sem legenda)

## Slide 233
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Quote – com imagem
“
Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean eros nisl, pharetra ac volutpat in, sagittis non sem. Sed venenatis nulla a gravida hendrerit.
(NOME DO AUTOR, Ano, p. xxx)

## Slide 234
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para ajustar a caixa, selecione apenas a parte inferior e utilize o mouse para aumentá-la para baixo.
Componente:
Quote sem imagem
“
Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean eros nisl, pharetra ac volutpat in, sagittis non sem. Sed venenatis nulla a gravida hendrerit.
(NOME DO AUTOR, Ano, p. xxx)

## Slide 235
Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.purus pretium lectus.Ut molestiepretium lectus.purus pretium lectus.
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Texto-imagem paisagem com legenda

## Slide 236
Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pcerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Texto-imagem quadrada com legenda
Legenda da imagem

## Slide 237
Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a.
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Texto-imagem retrato com legenda

## Slide 238
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Timeline vertical (título + subtítulo + texto + imagem).
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum
Subtítulo do card lorem ipsum dolor sit amet

## Slide 239
Componente:
Timeline vertical (título + texto + imagem).
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum

## Slide 240
Componente:
Timeline vertical (texto + imagem).
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula . Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula.

## Slide 241
Componente:
Timeline vertical (apenas título)
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Título do card lorem ipsum

## Slide 242
Componente:
Timeline vertical (título + subtítulo)
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Título do card lorem ipsum
Subtítulo do card lorem ipsum dolor sit amet

## Slide 243
Componente:
Timeline vertical (título + texto).
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum

## Slide 244
Componente:
Timeline vertical (apenas texto).
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula . Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula.

## Slide 245
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
O recurso está disponível para a utilização apenas para casos com 3 passos/itens.
Componente:
Timeline horizontal (imagen + texto)

## Slide 246
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
O recurso está disponível para a utilização apenas para casos com 3 passos/itens.
Componente:
Timeline horizontal (apenas texto)
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980